ООО «ЦентрЭнергоЭксперт»

248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.76А.

ИНН/КПП 4027111570/402701001ОГРН 1124027005541

т/ф (4842)79-58-38, 79-58-19

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования сельского поселения

«Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района

Калужской области

на период с 2014 по 2024 годы

Калуга, 2021

Содержание

Введение	7

Паспорт схемы	12

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово».	14

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	14

1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	14

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	15

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	15

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	19

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	22

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».	22

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.	22

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.	24

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке.	24

3.2. Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.	24

3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения.	25

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	25

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды.	25

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».	26

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей и питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	27

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	27

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (среднемесячное, среднесуточное).	28

3.10. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	28

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.	28

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые и среднесуточные значения).	29

3.13. Перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.	30

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	31

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	31

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	32

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	32

5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	32

5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	32

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	33

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	34

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	35

Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования  сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».	36

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».	36

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	36

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	36

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	37

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	37

1.5. О писание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	38

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	39

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	39

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения.	39

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».	40

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	40

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	40

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	40

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	40

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	40

3. Прогноз объема сточных вод.	41

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	41

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	41

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	41

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	42

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	42

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	42

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	43

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	43

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	44

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	44

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	45

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	45

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	45

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	45

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	45

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	45

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	48

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	48

Графическая часть	49

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Перечень исходной документации, предоставленной заказчиком:

– проект генерального плана муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района, Калужской области;

– проект схемы территориального планирования муниципального района «Думиничский район» в Калужской области;

– программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Думиничский район» до 2014 года»;	– данные предоставленные организацией осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово»;

– техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово».

Характеристика населенного пункта сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».

Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения – деревня Верхнее Гульцово расположен в 20 км от районного центра п. Думиничи. В состав сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» входят следующие населенные пункты: дер. Верхнее Гульцово, дер. Верхнее Сяглово, дер. Нижнее Гульцово, дер. Кочуково, дер. Низвадово, дер. Николаевка, дер.Нижнее Сяглово, дер. Сухой Сот, нас. пункт. Казарма 153 км.

Площадь сельского поселения составляет 9709,5 га, численность населения 416 человек.

Жилищный фонд МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 18 000 м 2 общей площади.

Также на территории сельского поселения имеются: основная общеобразовательная школа (д. Нижнее Гульцово),  два сельских дома культуры (д. Верхнее Гульцово и д. Кочуково), две библиотеки (в задниях сельских домов культуры), два фельдшерско-акушерских пункта (д. Верхнее Гульцово и д. Кочуково), два магазина (д. Верхнее Гульцово, д. Кочуково).

Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» Для местности на которой расположено Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» характерны в основном моренно-зандровые ландшафты с плоско-волнистой поверхностью рельефа. Аккумулятивные процессы наблюдаются только в долинном комплексе р. Урушка и её притоков. Наивысшая отметка рельефа составляет 256,9 м., низшая урез вод р. Урушка 171,5 м. Абсолютный перепад высот рельефа составляет 85,4 м. Относительные перепады высот по овражно-балочной сети составляют 5-15 м., по долинам рек до 30-35 м. В пределах ландшафтов 2,3  наблюдаются процессы карстообразования в известняковых породах окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. На данной территории выделены следующие типы ландшафтов:

Первый тип – плоская денудационно-зандровая равнина, развитая на отложении меловой системы. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 230 м до 250 м.

Второй тип – плосковолнистая, наклонная, среднерасчлененная зандровая равнина раннемосковской стадии развития ледника. Абсолютные отметки поверхности 220-240 м.

Третий тип – покатая, аллювиально-зандровая, сильно расчленённая равнина времен таянья позднемосковского ледника это зоны стока ледниковых вод по древним долинам рек Брынь, Которянка, Драгожань и др.

Четвертый тип – сквозные долины стока ледниковых вод сложены обычно тонкозернистыми глинистыми песками.

ятый тип – плоская аллювиальная равнина-первая надпойменная терраса.

Шестой тип – плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма) с прирусловыми валами, западинами, со староречиями, болтами и отдельными холмами дюн.

Климатические особенности.

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха, °С.

Таблица 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Количество осадков, мм.

Таблица 2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

Поверхностные воды.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. Наиболее крупными реками протекающими на территории сельского поселения  являются:  река Урушка, река Сухощанка и др.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

– хозяйственно-бытовых;

– промышленных;

– транспортных;

– орошения сельскохозяйственных полей;

– рыболовных;

– рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Урушка. Устье реки находится в 20 километрах по правому берегу реки Брынь. Длина реки составляет 22 километра. Площадь водосборного бассейна равна 155 квадратным километрам. По данным государственного водного реестра России относится Урушка к Окскому бассейновому округу. Является водохозяйственным участком реки Оки от города Белёва до города Калуги, без рек Упы и Угры. Урушка - это левый приток реки Брынь. По обоим берегам реки находятся следующие населённые пункты: Сухой Сот, Бордыкино, Николаевка, Кочулово, Верхнее Сяглово, Нижнее Гульцово. Питается река от атмосферных осадков и от таяния снегов.

Подземные воды.

Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются: Окский  и Успинский.

Окский водоносный горизонт приурочен к трещиноватым известнякам окского надгоризонта нижнего карбона. Основными водосодержащими слоями являются толщи карбоновых пород Алексинского и Михайловского горизонтов. Развит этот водоносный горизонт в основном на севере района, где он имеет основное значение в хозяйственно - питьевом водоснабжение. Воды гидрокарбонатно-кальцевые жесткие. Содержание железа в воде этого горизонта изменяются от 0,009 до 2,2 млг/л. Общая жесткость воды меняется от 3,15 до 6,45 млг-экв/л., а удельный дебит от 1,0 до 12,0 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт приурочен к толще известняков нижнего карбона, горизонт развит повсеместно. Водообильность его зависит от степени трещеноватости карбонатных толщ и возможности инфильтрации подземных вод из вышележащего тульского водоносного горизонта. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с общей жесткостью от 3,75 до 13,96 млг-экв./л. Большой диапазон показателей жесткости указывает на связь с тульским водоносным горизонтом (понижения значения жесткости) и заволжскими (повышенная жесткость воды). В жестких водах увеличивается содержание сульфатов. Удельный дебит этого горизонта изменяется от 0,4 до 12,0 м3/ч.

Основные характеристики подземных вод.

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л |  | Общая жесткость млг. - экв./л |  | Удельный* дебит арт. скважин куб. м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Окский | 0,009 | 2,2 | 3,15 | 6,45 | 1,0 | 12,0 |
| Упинский | н.д. | н.д. | 3,75 | 13,96 | 4,0 | 12,0 |

.

- Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово».

Местонахождение объекта.

Россия, Калужская область, Думиничский район, сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

7. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

8. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

9. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения  и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

Система водоснабжения:

- Прокладка участков водопроводных сетей для подключения к централизованной системе водоснабжения зданий сельских домов культуры в дер. Верхнее Гульцово и в дер. Кочуково.

- Замена сетей водоснабжения в дер. Кочуково.

- Бурение новой артезианской скважины в дер. Верхнее Гульцово, тампонаж существующей скважины.

Система водоотведения:

- Прокладка самотечного канализационного коллектора для подключения к централизованной системе водоотведения здания сельского дома культуры в дер. Верхнее Гульцово;

- Прокладка самотечного канализационного коллектора для подключения к централизованной системе водоотведения здания сельского дома культуры в дер. Кочуково;

- Прокладка самотечного канализационного коллектора от домов №49 и №51 в дер. Верхнее Гульцово до очистных сооружений;

- Реконструкция очистных сооружений в дер. Верхнее Гульцово;

- Реконструкция очистных сооружений в дер. Кочуково.

Сроки и этапы реализации схемы

- Срок разработки схемы водоснабжения и водоотведения до 2024 года.

- Срок реализации мероприятий приведенных в схеме водоснабжения 2015-2024г.г., в схеме водоотведения 2015-2017 г.г.

- Глава 1. Схема водоснабжения сельского поселения
 «Деревня Верхнее Гульцово».

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово».

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В состав сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» входят следующие населенные пункты: дер. Верхнее Гульцово, дер. Верхнее Сяглово, дер. Нижнее Гульцово, дер. Кочуково, дер. Низвадово, дер. Николаевка, 
дер. Нижнее Сяглово, дер. Сухой Сот, нас. пункт Казарма 153 км.

Централизованное водоснабжение имеется в трех населенных пунктах – дер. Верхнее Гульцово, дер. Нижнее Гульцово и Дер. Кочуково, и включает в себя:

в дер. Верхнее Гульцово:

– артезианская скважина, водонапорная башня, сети водоснабжения. Все сооружения и сети водоснабжения являются собственностью администрации сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово». В дальнейшем объекты и сети водоснабжения планируется передать во временное безвозмездное пользование в ООО «Ресурс».

в дер. Нижнее Гульцово:

– артезианская скважина, водонапорная башня, сети водоснабжения. Все объекты и сети водоснабжения на момент разработки схемы водоснабжения являются бесхозяйными. Ведется подготовка документов для обращения в суд и определения собственника.

в дер. Кочуково:

– артезианская скважина, водонапорная башня, сети водоснабжения. Объекты и сети водоснабжения находятся в собственности администрации сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» и переданы во временное безвозмездное пользование в ООО «Ресурс».

- 1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» системы централизованного водоснабжения отсутствует в шести населенных пунктах. Ниже приведен перечень данных населенных пунктов:

– дер. Верхнее Сяглово;

– дер. Нижнее Сяглово;

– дер. Низвадово;

– дер. Николаевка;

– дер. Сухой Сот;

– нас. пункт Казарма 153 км.

- 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» имеются три независимые друг от друга системы водоснабжения: в дер. Верхнее Гульцово, в дер. Нижнее Гульцово и в дер. Кочуково. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

Водоснабжение дер. Верхнее Сяглово, дер. Нижнее Сяглово, дер. Низвадово, дер. Николаевка,  дер. Сухой Сот, нас. пункт Казарма 153 км осуществляется из сельских колодцев и .

- 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение населения и административных зданий на территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» осуществляется от трех водозаборных узлов. Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Верхнее Гульцово».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водозаборный узел, дер. Верхнее Гульцово |  |
| 1.1. | Общие сведения о водозаборном узле: |  |
|  | Местонахождение | Калужская область, Думиничский район, дер. Верхнее Гульцово |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
|  | Количество артезианских скважин | 1 шт. |
|  | Количество насосных станций, водонапорных башен, резервуаров | 1 водонапорная башня |
| 1.2. | Артезианская скважина |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
|  | Глубина | 100 м |
|  | Характеристики насосного оборудования: |  |
|  | Марка насоса | ЭЦВ-6-6,5-125 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
|  | Мощность электродвигателя | 4 кВт |
|  | Производительность | 6,5 м3/час |
|  | Напор | 125 м |

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | Водонапорная башня |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
|  | Высота | 25 м |
|  | Материал изготовления | металл |
| 2. | Водозаборный узел, дер. Нижнее Гульцово |  |
| 2.1. | Общие сведения о водозаборном узле: |  |
|  | Местонахождение | Калужская область, Думиничский район, дер. Нижнее Гульцово |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
|  | Количество артезианских скважин | 1 шт. |
|  | Количество насосных станций, водонапорных башен, резервуаров | 1 водонапорная башня |
| 2.2. | Артезианская скважина |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
|  | Глубина | 45 м |
|  | Характеристики насосного оборудования: |  |
|  | Марка насоса | ЭЦВ-6-6,5-125 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
|  | Мощность электродвигателя | 4 кВт |
|  | Производительность | 6,5 м3/час |
|  | Напор | 125 м |
| 2.3. | Водонапорная башня |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
|  | Высота | 25 м |
|  | Материал изготовления | металл |
| 3. | Водозаборный узел, дер. Кочуково |  |
| 3.1. | Общие сведения о водозаборном узле: |  |
|  | Местонахождение | Калужская область, Думиничский район, дер. Кочуково |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
|  | Количество артезианских скважин | 1 шт. |
|  | Количество насосных станций, водонапорных башен, резервуаров | 1 водонапорная башня |
| 3.2. | Артезианская скважина |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
|  | Глубина | 40 м |
|  | Характеристики насосного оборудования: |  |
|  | Марка насоса | ЭЦВ-6-6,5-125 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
|  | Мощность электродвигателя | 4 кВт |
|  | Производительность | 6,5 м3/час |
|  | Напор | 52 м |
| 3.3. | Водонапорная башня |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | до 2008 |
|  | Высота | 25 м |
|  | Материал изготовления | металл |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Анализы качества подаваемой в систему централизованного водоснабжения воды не проводились. Системы очистки на водозаборном узле не установлены. Необходимость установки данных систем может быть определена после проведения анализов качества поднимаемой воды.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

В системах водоснабжения дер. Верхнее Гульцово, дер. Нижнее Гульцово и дер. Кочуково насосные станции отсутствуют. Вода из артезианских скважин подается потребителям через водонапорные башни.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

В системе водоснабжения СП «Деревня Верхнее Гульцово» эксплуатируются водопроводные сети находящиеся в собственности администрации сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» и бесхозяйные сети (в дер. Нижнее Гульцово – на момент разработки схемы водоснабжения  имеются сети признанные бесхозяйными, по которым идет подготовка к судебному заседанию по определению собственника). Сети водоснабжения в дер. Кочуково переданы во временное безвозмездное пользование в ООО «Ресурс». Сети в дер. Верхнее Гульцово также планируется передать на тех же условиях в ООО «Ресурс».

Общая протяженность сетей сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» составляет 7366 м. Количество водоразборных колонок – 13 шт.

Характеристики сетей водоснабжения, в зависимости от диаметров и материала приведены в таблицах 1.4.4.1. – 1.4.4.3.

Таблица 1.4.4.1.

Характеристики водопроводных сетей дер. Верхнее Гульцово.

| № п/п | Диаметр, мм | Материал | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | Полиэтилен | 2011 | 0 | 3360,0 |
| 2 | 32 | Полиэтилен | 2011 | 0 | 596,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 3956,0 |

Таблица 1.4.4.2.

Характеристики водопроводных сетей дер. Нижнее Гульцово.

| № п/п | Диаметр, мм | Материал | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100 | Полиэтилен | 2011 | 0 | 1095,0 |
| 2. | 32 | Полиэтилен | 2011 | 0 | 315,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 1410,0 |

Таблица 1.4.4.3.

Характеристики водопроводных сетей дер. Кочуково.

| № п/п | Диаметр, мм | Материал | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | Сталь | 1972 | – | 22,86 |
| 2 | 100 | Полиэтилен | 1972 | – | 1 857,19 |
| 3 | 32 | Полиэтилен | 1972 | – | 119,95 |
| Итого: |  |  |  |  | 2 000,0 |

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Одной из проблем системы централизованного водоснабжения сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово является неудовлетворительное состояние артезианской скважины в дер. Верхнее Гульцово – скважина сильно заилена, в стволе скважины помимо рабочего насоса находится нерабочий насос, что препятствует очистке скважины. На момент разработки схемы водоснабжения фактическая глубина скважины составляет 78 м, вместо 100 указанных в техническом паспорте сооружения.

Второй проблемой является неудовлетворительное состояние водопроводных сетей в дер. Кочуково. На момент составления технического паспорта водопроводных сетей, год прокладки, а также фактический износ сетей не установлены. Однако как показывает статистика аварий сети сильно изношены и нуждаются в замене.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Закрытые системы горячего водоснабжения в системе водоснабжения сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» отсутствуют.

- 1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

В системе централизованного водоснабжения СП «Деревня Верхнее Гульцово» эксплуатируются объекты водоснабжения и водопроводные сети находящиеся в собственности администрации сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» и бесхозяйные сети (в дер. Нижнее Гульцово – на момент разработки схемы водоснабжения  имеются сети признанные бесхозяйными, по которым идет подготовка к судебному заседанию по определению собственника). Сети водоснабжения в дер. Кочуково переданы во временное безвозмездное пользование в ООО «Ресурс». Сети в дер. Верхнее Гульцово также планируется передать на тех же условиях в ООО «Ресурс».

Информационная о вышеперечисленных организациях приведена в таблицах 1.5.1., 1.5.2.

Таблица 1.5.1.

Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово»

| Наименование предприятия | Администрация сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» |
| --- | --- |
| ИНН | 400 500 42 78 |
| КПП | 400 501 001 |
| ОГРН | 105 400 201 98 07 |
| ОКПО | 798 804 29 |
| Юридический адрес | 249311, Калужская область, Думиничский район, д. Верхнее Гульцово, д.82. |
| Фактический адрес | 249311, Калужская область, Думиничский район, д. Верхнее Гульцово, д.82. |
| Расчетный счет | 40204810200000000506 ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г.Калуга |
| Корреспондентский счет | 402 048 109 000 000 003 01 |
| БИК | 042 908 001 |
| Глава администрации | Артемова Ирина Семеновна |
| Телефон | 8(48447) 9-56-10 |

Таблица 1.5.2.

Реквизиты ООО «Ресурс»

| Наименование предприятия | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» |
| --- | --- |
| ИНН | 400 500 49 20 |
| КПП | 400 501 001 |
| ОГРН | 111 402 400 04 74 |
| ОКПО | 902 136 33 |
| Юридический адрес | 249300, Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, д.21 |
| Фактический адрес | 249300, Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, д.21 |
| Расчетный счет | 301 018 101 000 000 007 50 Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк» Калуга |
| Корреспондентский счет | 301 018 101 000 000 007 80 |
| БИК | 042 908 780 |
| Генеральный директор | Толкачев Иван Васильевич |
| Телефон | 8(48447)9-73-28 |

- 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

- 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».

Основными принципами и задачами развития системы централизованного водоснабжения является обеспечение централизованным водоснабжением всех нуждающихся в этой услуге потребителей, повышение качества и надежности водоснабжения.

Для достижения данных целей, прежде всего, необходимо провести процедуру по определению собственника объектов и сетей централизованного водоснабжения в дер. Нижнее Гульцово. Назначить эксплуатирующую организацию для объектов и сетей централизованного водоснабжения в 
дер. Верхнее Гульцово и дер. Нижнее Гульцово.

Планируется подключение к централизованной системе водоснабжения сельских клубов в дер. Верхнее Гульцово и дер. Кочуково.

Для повышения качества водоснабжения на территории 
дер. Верхнее Гульцово необходимо бурение новой артезианской скважины. После ввода в эксплуатацию новой артезианской скважины, для предотвращения загрязнения водоносного горизонта, необходимо произвести тампонаж существующей скважины.

Необходимо произвести капитальный ремонт сетей водоснабжения на территории дер. Кочуково. Производить периодическое обслуживание и текущий ремонт сетей водоснабжения на всей территории сельского поселения «Деревня Внрхнее Гульцово».

Для обеспечения водоснабжения запланированной к строительству Детской деревни в проекте генерального плана предусмотрено бурение собственной артезианской скважины. Работы по бурению скважины и прокладке сетей водоснабжения на территории Детской деревни планируется осуществлять за счет застройщика.

- 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.

В проекте генерального плана сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» предусмотрено расширение жилого фонда за счет коттеджной застройки, общей площадью 4000 м2 для проживания в них детей сирот в семейных домах (Детская деревня). Также на территории Детской деревни планируется строительство детского сада на 50 мест, реабилитационного центра для детей, сезонного медицинского пункта, столовой на 150-200 мест и геронтологического центра на 200 мест. Застройка планируется частным инвестором на земельном участке, находящемся в собственности инвестора. Площади общественных зданий в настоящий момент не известны и будут определены после разработки проектной документации. Для водоснабжения коттеджей и административных зданий на территории Детской деревни в проекте генерального плана предусмотрено бурение артезианской скважины. Работы по бурению скважины и прокладке сетей водоснабжения на территории Детской деревни планируется осуществлять за счет застройщика.

Для повышения надежности и качества водоснабжения существующих потребителей, а также подключения новых абонентов, не на территории Детской деревни, необходимо после определения собственника и эксплуатирующей организации выполнить бурение новой артезианской скважины на территории дер. Верхнее Гульцово и капитальный ремонт сетей водоснабжения на территории дер. Кочуково.

Для подключения к централизованной системе водоснабжения сельских клубов в де. Верхнее Гульцово и дер. Кочуково необходимо проложить 200 м и 150 м водопроводных сетей.

- 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

- 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке.

В связи с тем, что объекты и сети централизованного водоснабжения в течение длительного времени являлись бесхозяйными и не обслуживались, сведения о подаче и реализации воды в дер. Верхнее Гульцово и в дер. Нижнее Гульцово отсутствуют. Водозаборный узел и сети водоснабжения в 
дер. Кочуково были переданы во временное безвозмездное пользование в 
ООО «Ресурс» во второй половине 2011 года. Тариф на предоставление услуг по питьевому водоснабжению в дер. Кочуково был утвержден ООО «Ресурс» в 2012 году. Общий баланс подачи и реализации волы в дер. Кочуково за 2-е полугодие 2012 г. и 2013 г. приведены в  таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

Общий баланс подачи и реализации воды.

| № п/п | Наименование | Год | Объем поднятой воды, м3/ год | Собствен-ные нужды, м3/ год | Объем отпуска в сеть, м3/ год | Объем потерь воды, м3/ год | Объем реализа-ции воды, м3/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дер. Кочуково – водозаборный узел ООО «Ресурс». | 2012 (6 мес.) | 3 056,82 | 0 | 3056,82 | 398,72 | 2 658,1 |
|  |  | 2013 | 6 342,25 | 0 | 6342,25 | 827,25 | 5 515,0 |

- 3.2. Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение на территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» осуществляется от трех водозаборных узлов: в дер. Верхнее Гульцово, дер. Нижнее Гульцово и в дер. Кочуково. Водопроводные сети от источников разветвленные, не закольцованные. В связи с тем, что объекты и сети централизованного водоснабжения в течение длительного времени являлись бесхозяйными и не обслуживались, сведения о подаче и реализации воды в дер. Верхнее Гульцово и в дер. Нижнее Гульцово отсутствуют. Общий баланс подачи и реализации волы в 
дер. Кочуково за 2-е полугодие 2012 г. и 2013 г. приведены в  разделе 3.1.

- 3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения.

В связи с тем, что объекты и сети централизованного водоснабжения в течение длительного времени являлись бесхозяйными и не обслуживались, сведения о подаче и реализации воды в дер. Верхнее Гульцово и в дер. Нижнее Гульцово отсутствуют. Потребителями на территории дер. Кочуково является только население.

Таблица 3.3.1.

Структурный баланс реализации питьевой воды.

(2012-2013г.г.)

| № п/п | Наименование группы потребителей | Реализация воды в год, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 (6 мес.) | 2013 |
| Дер. Кочуково |  |  |  |
| 1. | Население | 2 658,1 | 5 515,0 |

- 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В связи с тем, что объекты и сети централизованного водоснабжения в течение длительного времени являлись бесхозяйными и не обслуживались, сведения о подаче и реализации воды в дер. Верхнее Гульцово и в дер. Нижнее Гульцово отсутствуют.  Сведения о потреблении населением холодной воды в дер. Кочуково за 2012-2013 годы представлены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1.

Сведения о потреблении населением холодной воды.

| № п/п | Годы | Значение, м3 |
| --- | --- | --- |
| Дер. Кочуково |  |  |
| 1. | 2012 (6 мес.) | 2 658,1 |
| 2. | 2013 | 5 515,0 |

- 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды.

В связи с тем, что объекты и сети централизованного водоснабжения в течение длительного времени являлись бесхозяйными и не обслуживались, сведения о наличии приборов коммерческого учета питьевой воды у потребителей в дер. Верхнее Гульцово и в дер. Нижнее Гульцово отсутствуют.

Перечень адресов абонентов в дер. Кочуково (ООО «Ресурс»), у которых установлены приборы коммерческого учета потребляемой питьевой воды, приведен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

Перечень адресов абонентов ООО «Ресурс», расчеты за водоснабжение с которыми осуществляются на основании показаний приборов учета.

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1. | дер. Кочуково, д.6, кв.1 |
| 2. | дер. Кочуково, д. 9, кв.4 |
| 3. | дер. Кочуково, д. 11, кв.8 |
| 4. | дер. Кочуково, д. 27, кв. 1 |

- 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».

Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент имеет резерв мощности для подключения новых абонентов. Сведения об установленной мощности водозаборных сооружений и подключенной нагрузке приведены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

Баланс установленной мощности

и подключенной нагрузки водозаборных сооружений.

| № п/п | Наименование | Установ-ленная мощ-ность, м3/сутки | Подклю-ченная нагрузка м3/сутки | Соб-ственные нужды водоснаб-жающей органи-зации, м3/сутки | Потери при передаче, м3/сутки | Резерв/дефицит, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | дер. Верхнее Гульцово | 156 | – | 0 | – | – |
| 2. | дер. Нижнее Гульцово | 156 | – | 0 | – | – |
| 3. | дер. Кочуково | 156 | 15,8 | 0 | 2,37 | 137,83 |

- 3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей и питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Таблица 3.7.1.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды.

| № п/п | Наименование | Произво-дитель-ность, м3/сутки | Подключенная нагрузка, м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2024 |
| 1. | дер. Верхнее Гульцово | 156 | Максимальная нагрузка на систему водоснабжения составляет: от абонентов жилого фонда 63 м3/сутки, клуба 2,15 м3/сутки – подключение к централизованной системе водоснабжения сельского клуба запланировано в 2015 году. Более точно подключенная нагрузка может быть определена после назначения обслуживающей организации и определения точного количества абонентов. |  |  |  |
| 2. | дер. Нижнее Гульцово | 156 | Максимальная нагрузка на систему водоснабжения составляет: от абонентов жилого фонда 2,75 м3/сутки, школы 0,25 м3/сутки. Более точно подключенная нагрузка может быть определена после назначения обслуживающей организации и определения точного количества абонентов. |  |  |  |
| 3 | дер. Кочуково | 156 | 15,8 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |

Для водоснабжения Детской деревни в проекте генерального плана сельского поселения предусмотрено бурение отдельной артезианской скважины и прокладка водопроводных сетей. Все мероприятия по строительству системы централизованного водоснабжения планируется осуществлять за счет застройщика. Нагрузка и необходимая производительность водозаборного узла должны быть определены при разработке проектной документации.

- 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Закрытые системы горячего водоснабжения в системе водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» отсутствуют.

- 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (среднемесячное, среднесуточное).

В связи с тем, что объекты и сети централизованного водоснабжения в течение длительного времени являлись бесхозяйными и не обслуживались, сведения о подаче и реализации воды в дер. Верхнее Гульцово и в дер. Нижнее Гульцово отсутствуют. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в дер. Кочуково приведены в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

| № п/п | Наименование | Фактическое | 2015 | 2016 | 2017-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Кочуково |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднесуточное потребление, м3 | 15,1 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| 2. | Среднемесячное потребление, м3 | 459,6 | 496,8 | 496,8 | 496,8 |

- 3.10. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» система централизованного водоснабжения имеется в трех населенных пунктах: дер. Верхнее Гульцово, де. Нижнее Гульцово и дер. Кочуково. Все три системы являются независимыми друг от друга, и включают в себя артезианскую скважину, водонапорную башню и сети водоснабжения. В виду значительной территориальной удаленности дер. Кочуково от деревень Верхнее Гульцово и Нижнее Гульцово закольцовка сетей водоснабжения нецелесообразна.

- 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

В связи с тем, что объекты и сети централизованного водоснабжения в течение длительного времени являлись бесхозяйными и не обслуживались, сведения о подаче и реализации воды в дер. Верхнее Гульцово и в дер. Нижнее Гульцово отсутствуют. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в дер. Кочуково приведены в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1.

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов.

| № п/п | Наименование | Подключенная нагрузка, м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2024 |
| дер. Кочуково |  |  |  |  |  |
| 1. | Население | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 2. | Прочие потребители | 0 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |

- 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые и среднесуточные значения).

В связи с тем, что объекты и сети централизованного водоснабжения в течение длительного времени являлись бесхозяйными и не обслуживались, сведения о потерях воды при ее передаче в дер. Верхнее Гульцово и в 
дер. Нижнее Гульцово отсутствуют. Сведения о потерях питьевой воды при ее передаче в дер. Кочуково приведены в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1.

Сведения о фактических и планируемых

потерях питьевой воды.

| № п/п | Наименование | Существующее значение | 2015 | 2016 | 2017-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Кочуково |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Среднесуточное значение, м3 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 1,51 |
| 1.2. | Годовое значение, м3 | 827,25 | 827,25 | 827,25 | 551,15 |

- 3.13. Перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

Таблица 3.13.1.

Перспективный баланс водоснабжения.

| № п/п | Наименование | Существующее значение | Ожидаемое значение на 2015 год | Ожидаемое значение на 2016 год | Ожидаемое значение на 2017-2024годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. дер. Верхнее Гульцово |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производитель-ность водозаборного узла | 156 м3/сутки | 156 м3/сутки | 156 м3/сутки | 156 м3/сутки |
| 1.2. | Подключенная нагрузка (расчетная максимальная), в том числе: | 63,0 м3/сутки | 65,15 м3/сутки | 65,15 м3/сутки | 65,15 м3/сутки |
|  | Прочие потребители | 0 м3/сутки | 2,15 м3/сутки | 2,15 м3/сутки | 2,15 м3/сутки |
|  | Население | 63,0 м3/сутки | 63,0 м3/сутки | 63,0 м3/сутки | 63,0 м3/сутки |
| 1.3. | Собственные нужды водоснабжающей организации | 0 м3/сутки | 0 м3/сутки | 0 м3/сутки | 0 м3/сутки |
| 1.4. | Потери при передаче (расчетные) | 9,45 м3/сутки | 9,45 м3/сутки | 9,45 м3/сутки | 9,45 м3/сутки |
| 1.5. | Резерв (дефицит) мощности | 83,55 м3/сутки | 81,4 м3/сутки | 81,4 м3/сутки | 81,4 м3/сутки |
| 2. дер. Нижнее Гульцово |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Производитель-ность водозаборного узла | 156 м3/сутки | 156 м3/сутки | 156 м3/сутки | 156 м3/сутки |
| 2.2. | Подключенная нагрузка (расчетная максимальная), в том числе: | 3,0 м3/сутки | 3,0 м3/сутки | 3,0 м3/сутки | 3,0 м3/сутки |
|  | Прочие потребители | 0,25 м3/сутки | 0,25 м3/сутки | 0,25 м3/сутки | 0,25 м3/сутки |
|  | Население | 2,75 м3/сутки | 2,75 м3/сутки | 2,75 м3/сутки | 2,75 м3/сутки |
| 2.3. | Собственные нужды водоснабжающей организации | 0 м3/сутки | 0 м3/сутки | 0 м3/сутки | 0 м3/сутки |
| 2.4. | Потери при передаче (расчетные) | 0,45 м3/сутки | 0,45 м3/сутки | 0,45 м3/сутки | 0,45 м3/сутки |

| № п/п | Наименование | Существующее значение | Ожидаемое значение на 2015 год | Ожидаемое значение на 2016 год | Ожидаемое значение на 2017-2024годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Резерв (дефицит) мощности | 152,55 м3/сутки | 152,55 м3/сутки | 152,55 м3/сутки | 152,55 м3/сутки |
| 3. дер. Кочуково |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Производитель-ность водозаборного узла | 156 м3/сутки | 156 м3/сутки | 156 м3/сутки | 156 м3/сутки |
| 3.2. | Подключенная нагрузка (расчетная максимальная), в том числе: | 15,8 м3/сутки | 17,26 м3/сутки | 17,26 м3/сутки | 17,26 м3/сутки |
|  | Прочие потребители | 0 м3/сутки | 1,46 м3/сутки | 1,46 м3/сутки | 1,46 м3/сутки |
|  | Население | 15,8 м3/сутки | 15,8 м3/сутки | 15,8 м3/сутки | 15,8 м3/сутки |
| 3.3. | Собственные нужды водоснабжающей организации | 0 м3/сутки | 0 м3/сутки | 0 м3/сутки | 0 м3/сутки |
| 3.4. | Потери при передаче (расчетные) | 2,37 м3/сутки | 2,37 м3/сутки | 2,37 м3/сутки | 1,58 м3/сутки |
| 3.5. | Резерв (дефицит) мощности | 137,83 м3/сутки | 136,37 м3/сутки | 136,37 м3/сутки | 137,16 м3/сутки |

- 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из сведений о производительности водозаборных сооружений, а также данных о расчетной максимальной нагрузке в деревнях Верхнее Гульцово и Нижнее Гульцово и о существующей фактической нагрузке в 
дер. Кочуково, можно сделать вывод о том, что резерва, имеющегося на существующих водозаборных сооружениях достаточно, строительство дополнительных водозаборов не требуется.

Для водоснабжения Детской деревни в проекте генерального плана сельского поселения предусмотрено строительство собственного водозаборного узла, за счет застройщика.

- 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

На момент разработки схемы водоснабжения на территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» обслуживающая организация определена только в дер. Кочуково – это ООО «Ресурс», эксплуатирующее объекты и сети водоснабжения на праве временного безвозмездного пользования. Объекты и сети водоснабжения в дер. Верхнее Гульцово и 
дер. Нижнее Гульцово также в последствие планируется передать на правах временного безвозмездного пользования в ООО «Ресурс». В связи с вышеперечисленным ООО «Ресурс» наделяется статусом гарантирующей организации в сфере централизованного водоснабжения на территории сельского поселения «деревня Верхнее Гульцово».

- 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Для подключения к централизованной системе водоснабжения зданий сельских клубов в дер. Верхнее Гульцово и дер. Кочуково необходима прокладка сетей водоснабжения – участки протяженностью 200 м и 150 м.

Для повышения надежности системы водоснабжения в дер. Верхнее Гульцово в схеме предлагается выполнить бурение новой артезианской скважины. После введения скважины в эксплуатацию, произвести тампонаж существующей скважины, для предотвращения загрязнения водоносного горизонта.

Для повышения надежности водоснабжения абонентов в дер. Кочуково необходимо произвести замену изношенных сетей водоснабжения на современный полиэтиленовый трубопровод.

- 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- 5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

В системах централизованного водоснабжения сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» системы очистки подаваемой в сеть воды не установлены. Промывные воды отсутствуют. Строительство станций очистки и водоподготовки не планируется.

- 5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

На существующих водозаборных сооружениях необходимости в применении химических реагентов нет.

- 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В разделе 4 приведены мероприятия по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей.

Капитальные вложения, связанные с бурением новой артезианской скважины и тампонажем существующей скважины на водозаборном узле в дер. Верхнее Гульцово определены путем анализа ценовых предложений и должны быть уточнены при разработке проектной документации.

Расчет капитальных вложений необходимых для замены и прокладки участков сетей водоснабжения произведен по укрупненным сметным нормативам.

Результаты расчетов стоимости мероприятий приведены в таблице 6.1.1.

Спр=(i=1NНЦСi∗М∗Кс∗Ктр∗Крег∗Кзон)+Зр∗Ипр+НДС,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2012 – норматив на 2013 год еще не утвержден);

N –  общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Таблица 6.1.1.

Объем капитальных вложений, 
необходимых для прокладки и замены участков водопроводных сетей 
в СП «Деревня Верхнее Гульцово»

| № п/п | Наименование | Срок реализации | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бурение артезианской скважины в дер. Верхнее Гульцово | до 2024 года | 600,0 |
| 2. | Тампонаж существующей артезианской скважины в дер. Верхнее Гульцово | После ввода в эксплуатацию новой скважины | 400,0 |
| 3. | Прокладка участка сети водоснабжения до здания сельского клуба в дер. Верхнее Гульцово. | 2015 год | 505,503 (2488,86*0,2*1*0,74*1*1*)1,163+18% |
| 4. | Прокладка участка сети водоснабжения до здания сельского клуба в дер. Кочуково. | 2015 год | 379,127 (2488,86*0,15*1*0,74*1*1*)1,163+18% |
| 5. | Замена сетей водоснабжения в дер. Кочуково | до 2024 года | 6 524,164 (2488,86*2,0*1*0,74*1*1*)1,501+18% |

- 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Качественные характеристики водоснабжения сельского поселения в общем соответствуют норме. Однако для повышения качества водоснабжения абонентов в схеме водоснабжения предусмотрены мероприятия по бурению новой артезианской скважины в дер. Верхнее Гульцово, замене сетей водоснабжения в дер. Кочуково. Для подключения к централизованной системе водоснабжения двух сельских клубов – в дер. Верхнее Гульцово и в 
дер. Кочуково запланирована прокладка новых участков водопроводных сетей. Все дальнейшие мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения должны быть направлены на поддержание надежности и энергоэффективности системы. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы достижения и поддержания данных показателей.

Таблица 7.1.1.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Бурение новой артезианской скважины в дер. Верхнее Гульцово, замена изношенных сетей водоснабжения в дер. Кочуково, своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей в дер. Верхнее Гульцово и Нижнее Гульцово. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Бурение новой артезианской скважины в дер. Верхнее Гульцово, замена изношенных сетей водоснабжения в дер. Кочуково, контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Замена изношенных сетей водоснабжения в дер. Кочуково, контроль за состоянием трубопроводов, регулировочной и запорной арматуры, водонапорных башен. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | Инвестиционная программа отсутствует. |

- 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» на момент разработки схемы водоснабжения бесхозяйные объекты и сети водоснабжения имеются в дер. Нижнее Гульцово. По данным объектам в настоящий момент идет подготовка к судебному заседанию по определению собственника. После определения собственника объектов и сетей водоснабжения будет выбрана эксплуатирующая организация.

# Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования 
сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».

- 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».

- 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В состав сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» входят следующие населенные пункты: дер. Верхнее Гульцово, дер. Верхнее Сяглово, дер. Нижнее Гульцово, дер. Кочуково, дер. Низвадово, дер. Николаевка, 
дер. Нижнее Сяглово, дер. Сухой Сот, нас. пункт Казарма 153 км.

Централизованное водоотведения имеется в двух населенных пунктах – дер. Верхнее Гульцово и дер. Кочуково, и включает в себя: сети водоотведения и очистные сооружения – отстойники.

Объекты и сети водоотведения в дер. Верхнее Гульцово принадлежат администрации сельского поселения, эксплуатирующая организация на момент разработки схемы водоотведения не определена. В дер. Кочуково объекты и сети водоотведения являются бесхозяйными, на момент разработки схемы водоотведения идет подготовка к судебному заседанию по определению собственника.

- 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Система водоотведения деревни Верхнее Гульцово представляет собой три ветки самотечных коллекторов, каждый из которых имеет сброс в  овраг.  Сброс сточных вод из коллекторов от домов №49 и №51 и от домов №38 и №40 происходит напрямую в овраг, очистные сооружения отсутствуют. Сброс сточных вод из коллектора от коттеджной застройки осуществляется сначала в отстойник, а далее также в овраг. На момент разработки схемы водоотведения сброс из коллектора от домов № 38 и №40 не функционирует, сточные воды из данного коллектора поступают в тот же отстойник, что и от коттеджной застройки. Состояние отстойника аварийное. Качество очистки сточных вод низкое.

В деревне Кочуково стоки по самотечному коллектору поступают в отстойник, из которого далее происходит сброс сточных вод в реку Урушка. Состояние отстойника аварийное. Качество очистки сточных вод низкое.

Таблица 1.2.1.

Основные технические характеристики очистных сооружений муниципального образования 
сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. дер. Верхнее Гульцово |  |  |
| 1 1. | Расположение | Калужская область, Думиничский район, дер. Верхнее Гульцово |
| 1.2. | Водоем-приемник | Отсутствует, сброс сточных вод производится в овраг |
| 1.3. | Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| 1.4. | Технология очистки | отстойник |
| 1.5. | Емкость | – |
| 1.6. | Материал | железобетон |
| 2. дер. Кочуково |  |  |
| 2.1. | Расположение | Калужская область, Думиничский район, дер. Кочуково |
| 2.2. | Водоем-приемник | река Урушка |
| 2.3. | Год ввода в эксплуатацию | – |
| 2.4. | Технология очистки | отстойник |
| 2.5. | Емкость | – |
| 2.6. | Материал | – |

- 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» система централизованного водоотведения имеется в двух населенных пунктах – дер. Верхнее Гульцово и дер. Кочуково.

В дер. Верхнее Гульцово стоки от коттеджной застройки и от домов №38 и №40 стекают в отстойник, из которого сточные воды поступают в овраг. Стоки от домов №49 и №51 поступают в овраг без предварительной очистки.

В дер. Кочуково стоки поступают в отстойник, из которого происходит сброс в водоем-приемник – реку Урушка.

В дер. Верхнее Сяглово, дер. Нижнее Гульцово, дер. Низвадово, 
дер. Николаевка, дер. Нижнее Сяглово, дер. Сухой Сот и нас. пункт Казарма 153 км система централизованного водоотведения отсутствует.

- 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях сельского поселения не производится.

- 1.5. О писание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

В системе водоотведения СП «Деревня Верхнее Гульцово» эксплуатируются канализационные коллекторы находящиеся в собственности администрации – дер. Верхнее Гульцово и бесхозяйные – дер. Кочуково. По сетям в дер. Кочуково на момент разработки схемы водоотведения идет подготовка к судебному заседанию по определению собственника.

Общая протяженность сетей водоотведения сельского поселения «Деревня  Верхнее Гульцово» составляет 1872 м. Годы ввода в эксплуатацию 1974-1992. Количество смотровых колодцев – 41 шт.

Характеристики канализационных коллекторов, в зависимости от диаметров и материала приведены в таблицах 1.5.1. – 1.5.2.

Таблица 1.5.1.

Характеристики канализационных коллекторов 
дер. Верхнее Гульцово.

| № п/п | Диаметр, мм | Материал | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100 | Чугун | 1974-1992 | 25 | 1138,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 1138,0 |

Таблица 1.5.2.

Характеристики канализационных коллекторов 
дер. Кочуково.

| № п/п | Диаметр, мм | Материал | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 150 | Асбестоцемент | 1974-1986 | 40 | 734,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 734,0 |

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Безопасность и надежность систем водоотведения определяется целым комплексом показателей, обеспечивающих бесперебойное функционирование и экологическую безопасность процесса утилизации стоков.

Основными мероприятиями направленными на повышение надежности и безопасности системы водоотведения в сельском поселении «Деревня Верхнее Гульцово» является реконструкция очистных сооружений в дер. Верхнее Гульцово и дер. Кочуково. Также для прекращения сброса в овраг неочищенных стоков в дер. Верхнее Гульцово необходимо проложить самотечный коллектор от домов №49 и №51 до очистных сооружений.

- 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

В связи с тем, что состояние очистных сооружений в дер. Верхнее Гульцово и в дер. Кочуково аварийное, также в дер. Верхнее Гульцово в настоящий момент имеется сброс неочищенных сточных вод в овраг идет постоянное загрязнение как реки Урушка так и оврага на территории дер. Верхнее Гульцово.

В связи с вышеперечисленным необходимо произвести реконструкцию очистных сооружений в дер. Кочуково и дер. Верхнее Гульцово, а также проложить самотечный коллектор, для транспортировки стоков от домов №49 и №51 на очистные сооружения.

- 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

В сельском поселении «Деревня Верхнее Гульцово» централизованное водоотведение отсутствует в  дер. Верхнее Сяглово, дер. Нижнее Гульцово, дер. Низвадово, дер. Николаевка, дер. Нижнее Сяглово, дер. Сухой Сот и нас. пункт Казарма 153 км. Строительство в данных населенных пунктах систем централизованного водоотведения нецелесообразно ввиду небольшого количества жителей.

- 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения.

В настоящее время одной из основных проблем систем водоотведения сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» является сильный износ и неудовлетворительное состояние очистных сооружений в дер. Кочуково и 
дер. Верхнее Гульцово, а также наличие сброса неочищенных сточных вод в овраг в дер. Верхнее Гульцово.

- 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».

- 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

В ходе разработки схемы водоотведения производительность очистных сооружений в дер. Верхнее Гульцово и дер. Кочуково не установлена. Ввиду отсутствия эксплуатирующей организации сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

- 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Ливневая канализация в сельском поселении отсутствует. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится.

- 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Приборы учета стоков у потребителей не установлены.

- 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

В ходе разработки схемы водоотведения производительность очистных сооружений в дер. Верхнее Гульцово и дер. Кочуково не установлена. Ввиду отсутствия эксплуатирующей организации сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

- 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

В связи с отсутствием сведений о поступлении сточных вод в систему централизованного водоотведения на момент разработки схемы водоотведения, максимальный объем поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения определен по СНиП 2-04-01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и данным о максимальной нагрузке на систему водоснабжения (дер. Кочуково).

В дер. Верхнее Гульцово максимальный объем стоков от населения составляет 63м3/сутки, в дер. Кочуково 15,8 м3/сутки.

При разработке проектной документации очистных сооружений необходимо учесть не только максимальный объем стоков от проживающего в настоящий момент в населенных пунктах населения и административных зданий, но и утонить необходимость и рассмотреть возможность подключения к централизованной системе водоотведения абонентов на территории Детской деревни.

- 3. Прогноз объема сточных вод.

- 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» отсутствуют. Максимальный объем стоков  приведен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Наименование | Поступление сточных вод в систему централизованного водоотведения, тыс.м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее значение | Ожидаемое значение на 2015 год | Ожидаемое значение на 2016 год | Ожидаемое значение на 2017-2024годы |
| 1. | дер. Верхнее Гульцово | 63,0 | 65,15 | 65,15 | 65,15 |
| 2. | дер. Кочуково | 15,8 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |

- 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Система централизованного водоотведения в сельском поселении «Деревня Верхнее Гульцово» имеется в дер. Верхнее Гульцово и в 
дер. Кочуково. После реконструкции очистных сооружений и прокладки коллекторов будут выделены следующие эксплуатационные и технологические зоны систем водоотведения:

– в деревне Верхнее Гульцово все стоки будут транспортироваться в самотечных коллекторах на очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных сточных вод в овраг;

– в деревне Кочуково все стоки будут поступать по самотечному коллектору на очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных сточных вод в реку Урушка.

- 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

При разработке проектной документации очистных сооружений необходимо учесть не только максимальный объем стоков от проживающего в настоящий момент в населенных пунктах населения и административных зданий (см. раздел 3.1.), но и утонить необходимость и рассмотреть возможность подключения к централизованной системе водоотведения абонентов на территории Детской деревни.

- 3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

На момент разработки схемы водоотведения мощность существующих очистных сооружений (отстойников) не определена. Состояние очистных сооружений аварийное. Для расширения зоны централизованного водоотведения необходимо произвести реконструкцию очистных сооружений.

- 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

- 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основными принципами развития централизованной системы водоотведения сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» являются создание надежной, доступной для абонентов и безопасной системы водоотведения на территории сельского поселения. Основными задачами на период реализации схемы водоотведения являются:

– прокладка самотечного канализационного коллектора для подключения к системе централизованного водоотведения здания сельского дома культуры в деревне Верхнее Гульцово;

– прокладка самотечного канализационного коллектора для подключения к централизованной системе водоотведения здания сельского дома культуры в деревне Кочуково;

– прокладка самотечного канализационного коллектора от домов №49 и №51 в деревне Верхнее Гульцово до очистных сооружений;

– реконструкция очистных сооружений в деревне Верхнее Гульцово;

– реконструкция очистных сооружений в деревне Кочуково.

- 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Таблица 4.2.

Перечень мероприятий по развитию

централизованной системы водоотведения муниципального образования

сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово».

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка самотечного канализационного коллектора для подключения сельского дома культуры в дер. Верхнее Гульцово (протяженность 200 м, диаметр 100 мм) | 2015 год |
| 2. | Прокладка самотечного канализационного коллектора для подключения сельского дома культуры в дер. Кочуково (протяженность 200 м, диаметр 100 мм) | 2015 год |
| 3. | Реконструкция очистных сооружений в дер. Верхнее Гульцово | 2016 год |
| 4. | Прокладка самотечного канализационного коллектора от домов №49 и «51 в дер. Верхнее Гульцово до очистных сооружений (протяженность 90 м, диаметр 100 мм) | 2016 год |
| 5. | Реконструкция очистных сооружений в дер. Кочуково | 2017 год |

- 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1. Прокладка двух участков самотечных канализационных коллекторов в дер. Верхнее Гульцово и в дер. Кочуково необходима для подключения зданий сельских домов культуры к системам централизованного водоотведения.

2. Прокладка канализационного коллектора от домов №49 и №51 в дер. Верхнее Гульцово до очистных сооружений необходима для организации транспортировки сточных вод от данных домов на очистные сооружения и прекращения сброса неочищенных сточных вод в овраг.

3. Мероприятия по реконструкции очистных сооружений необходимы для повышения качества очистки сточных вод и снижения негативного воздействия на окружающую среду, так как очистные сооружения сельского поселения имеют большой моральный и материальный износ и находятся в аварийном состоянии.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Таблица 4.4.

Планируемые к строительству и реконструкции

объекты водоотведения.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка самотечного канализационного коллектора для подключения сельского дома культуры в дер. Верхнее Гульцово | Прокладка новых сетей водоотведения, протяженность 200 м, диаметр не менее 100 мм |
| 2. | Прокладка самотечного канализационного коллектора для подключения сельского дома культуры в дер. Кочуково. | Прокладка новых сетей водоотведения, протяженность 200 м, диаметр не менее 100 мм |
| 3. | Реконструкция очистных сооружений в дер. Верхнее Гульцово. | Реконструкция. Установки с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой. |
| 4. | Прокладка самотечного канализационного коллектора от домов №49 и «51 в дер. Верхнее Гульцово до очистных сооружений. | Прокладка новых сетей водоотведения, протяженность 90 м, диаметр не менее 100 мм |
| 5. | Реконструкция очистных сооружений в дер. Кочуково. | Реконструкция. Установки с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой. |

- 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации, а также  автоматизированные системы управления режимами водоотведения в сельском поселении отсутствуют. Установка данных систем может быть предусмотрена в проекте реконструкции очистных сооружений.

- 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения канализационных коллекторов для подключения к центральной системе водоотведения сельских домов культуры в дер. Верхнее Гульцово и дер. Кочуково, а также коллектора от домов № 49 и №51 в дер. Верхнее Гульцово до очистных сооружений должны быть определены при разработке проектной документации.

- 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений механической и  биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также отдельно расположенных иловых площадок, производительностью  до 0,2 тыс.м3/сутки, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 должна составлять 150 м.

- 4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Строительство новых объектов системы водоотведения в схеме не предусмотрено. После реконструкции место расположения очистных сооружений не изменится.

- 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

- 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Для повышения качества очистки сточных вод, сбрасываемых в 
овраг (дер. Верхнее Гульцово» и реку Урушка (дер. Кочуково) в схеме водоотведения предусмотрены мероприятия по реконструкции очистных сооружений.

- 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

После прохождения биологической очистки, осадки сточных вод можно будет утилизировать в качестве удобрения на сельскохозяйственные поля и приусадебные участки. Применение осадков сточных вод в качестве удобрений допускается, при условии соблюдения требований ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений». Также, можно утилизировать осадки сточных вод на полигон ТБО, при условии их соответствия требованиям ГОСТ Р 54535-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и использовании на полигонах».

- 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В разделе 4 схемы водоотведения переведены мероприятия по прокладке канализационных коллекторов и реконструкции очистных сооружений.

Объем капитальных вложений для проведения реконструкции очистных сооружений должен быть определен при разработке проектной документации. Расчет капитальных вложений необходимых для прокладки канализационных коллекторов произведен в соответствии с укрупненными нормативами цен строительства НЦС 81-02-14-2012.

Расчет объема капитальных вложений для реализации мероприятий по прокладке сетей водоотведения приведен в таблице 6.1.1.

Спр=(i=1NНЦСi∗М∗Кс∗Ктр∗Крег∗Кзон)+Зр∗Ипр+НДС,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2012 – норматив на 2013 год еще не утвержден);

N –  общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Таблица 6.1.1.

Объем капитальных вложений, 
необходимых для внедрения мероприятий по развитию системы централизованного водоотведения СП «Деревня Верхнее Гульцово».

| № п/п | Наименование | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка самотечного канализационного коллектора для подключения сельского дома культуры в дер. Верхнее Гульцово | 2015 год | 620,12 (3053,18*0,2*1*0,74*1*1*)1,163+18% |
| 2. | Прокладка самотечного канализационного коллектора для подключения сельского дома культуры в дер. Кочуково. | 2015 год | 620,12 (3053,18*0,2*1*0,74*1*1*)1,163+18% |
| 3. | Прокладка самотечного канализационного коллектора от домов №49 и «51 в дер. Верхнее Гульцово до очистных сооружений. | 2016 год | 291,291 (3053,18*0,09*1*0,74*1*1*)1,214+18% |

- 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. | Контроль за исправным состоянием канализационных коллекторов. Своевременная замена изношенных участков. Реконструкция очистных сооружений. |
| Показатели качества обслуживания абонентов. | Прокладка канализационных коллекторов для подключения к централизованной системе водоотведения зданий сельских клубов в дер. Верхнее Гульцово и дер. Кочуково. Реконструкция очистных сооружений. |
| Показатели качества очистки сточных вод | Реконструкция очистных сооружений. |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | Все коллекторы сельского поселения самотечные. Канализационные насосные станции отсутствуют. Для транспортировки сточных вод энергетические ресурсы не используются. При реконструкции очистных сооружений необходимо предусмотреть использование современного энергоэффективного насосного оборудования. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод | Инвестиционная программа отсутствует. |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Объекты и сети водоотведения в дер. Кочуково являются бесхозяйными. На момент разработки схемы водоотведения идет подготовка у судебному заседанию по определению собственника.

- Графическая часть